排水施工图设计说明

一．工程概况

本工程为醴泉河流域生活污水一体化建设工程项目 。本次排水施工图主要涉及内容为新建污水管网三段共计3649m，设置“一体化提升泵站”一座以及”污水处理设备”一套。污水管路线范围为业主方指定。

二．设计依据

（1）前期的方案设计成果

（2）采用的主要规范与标准

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）

- 《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

- 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

- 《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《埋地塑料排水管道工程技术规范》（cjj143-2010）

- 其它相关规划、设计规范、规定、标准等

（3）相关规划设计等基础资料、参考资料

- 业主提供的地形图及测绘资料

- 其他相关资料及业主要求。

三．主要技术指标

污水：

流量计算： Q=QS×K

式中：

Q  污水干管设计流量

QS  污水平均流量（l/s）

K  污水总变化系数

水力计算：

管道水力计算公式：v=1/n·R2/3·i1/2

式中：

v  流速（m/s）

R  水力半径（m）

i  水力坡降

n  管材粗糙系数

污水量按供水量的90%计算。

- 四．设计概况

污水终点排至业主指定的污水主管上的检查井，污水管布置于业主指定的用地界限内，管道大多位于混凝土道路单侧下方，根据甲方要求，重力流污水主管管径设置为DN400，住户污水收集管为DN150。经过工业园区的污水管道，只允许接纳生活污水，不允许接纳工业废水。在人口密集区（如学校、食堂、宿舍等地区）,由用户对管网前端的出户配套设施予以完善，增设如成品玻璃钢化粪池、隔油池等，避免由于粪便、餐厨杂物等进入污水管网，造成管网堵塞。（注：本项目给水、燃气、电力、通信等其他市政管道均已敷设，开挖过程中应避免对其造成破坏；老旧街道，未规范设计施工，同一道路宽度不一致，施工现场可根据实际情况调整管道横向位置，为避免伤及房屋基础，所有管道沟槽开挖边线距离房屋基础不得小于2m）。

- 管材及附属构筑物

- （一）管材及管道连接

重力流管道采用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管,环刚度SN≥10.0，采用橡胶密封圈承插式连接方式，连接技术和设备由厂家提供，与管材配套，并符合相关规定。UPVC管道接口形式采用承插粘接连接。压力管道采用给水用HDPE管，暨给水用实壁PE管,电热熔连接，公称压力1.0Mpa；HDPE管道沿曲线安装时，接口的允许转角a≤3°，局部地段利用HDPE管自身接口允许的转角进行圆弧处理，圆弧半径R=3/sin(a/2)；在三通、弯头（大于10°）、端头、阀门下部等处应设支墩，支墩选择参见《柔性接口给水管道支墩》（10S505）。管道在水田里敷设时需设置“示踪桩”明确管线位置，设置点位置可根据现场实际情况设置。

（二）管道基础

管道基础采用采用180°砂石基础,局部加固采用360°混凝土满包基础。对软土地基，当基础承载力小于设计要求（fak≥100Kpa）或由于施工期降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载力后，再铺设连砂石垫层，连砂石垫层做法详“管道开挖回填断面”。砂石基础材料采用天然级配砂石，最大粒径不得大于25mm。

- （三）污水检查井

如污水检查井开挖位置至设计标高为淤泥、耕植土、粉砂等不良状况，必须清理至原土后，回填砂卵石至设计标高后再做检查井基础。

污水检查井采用钢筋混凝土排水检查井，井径按06MS201“排水检查井尺寸表”确定，当d≤800管径时采用圆形排水检查井，当管径d＞800时采用矩形排水检查井，污水检查井详见图纸污水井表及纵断面图，做法详见图集06MS201-3相关做法,并作如下处理：(1) HPB235改为HPB300；(2) HRB335改为HRB400；(3)流槽MU10砖改为MU20。污水检查井井盖与井座选用原则：检查井均采用球墨铸铁井盖及井座，产品必须满足《检查井盖》（GB/T23858-2009）相关要求。检查井盖应具备国家相关标准规定的承载能力及耐久性，同时，还应具有防盗、防沉降、防响动的性能。检查井盖尺寸采用∅700，位于车行道内的井盖应满足D400等级要求，位于绿化带及人行道内的井盖应满足B125等级的要求。施工单位应在施工前核实上述产品的尺寸是否与标准图集上的尺寸一致，避免施工后留下安全隐患。井盖、座荷载等级与道路设计荷载等级一致。 “五防”检查井盖具体做法参照《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定（暂行）》执行，并设置易开起装置。本次设计检查井均按“检查井井圈、井座加强设计图”作加强处理。

检查井位于车行、人行道路下时，井盖应与道路齐平，位于绿化带时应高于地面0.2m。检查井位于农田（非水田）时应高于地面0.2m。

当管道跌水水头≥2.0m时设置跌水井，跌水井做法详06MS201国标图集相关页次。

检查井按需设置安全网，防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径：8毫米；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800毫米，其网目边长不大于10厘米，承重不低于300千克；网绳断裂强力：≥3000N；耐冲击：≥500焦耳，网绳不断裂。

（四）预埋支管（井）

- 污水预埋支管管径为DN150，i＝0.01。所有污水预留检查井均要求预留DN150UPVC管材接口，（注：因街道区域街窄，没有设计预留检查井的条件，因此考虑主井预留DN150UPVC管材接口）因本项目为改造工程，场镇污水接入前未实现有组织排放，本次设计采用DN150管道收集周边住户污废水，因排水点较多且零散，无法实现详细设计，本次暂估DN150UPVC管材及清扫口数量，清扫口安装于UPVC污水收纳管上，清扫口间距不大于10m，暂估UPVC管材及清扫口数量详见工程量统计表。UPVC管道覆土厚度不低于1m,UPVC管道就近预留至住户排污点。当支管接入主管检查井位置较高而超出标准井室高度时，应加高检查井井室。

- （五）压力管道阀门井

阀门井做法详平面图。阀门井位于人行道或车行道上，井盖面与设计地面齐平。若阀井位于绿化带内，井盖面应高出地面0.2m。

压力管道上的阀门采用软密封管网闸阀，公称压力1.0MPa。

管道上容易积聚空气的制高点设置自动复式排气阀，既可自动排气，又可在管道需要检修放空时进气。

- 泵站

智能一体化预制泵站为污水泵站，日处理量为288m3/d,泵站内设2台水,一用一备。泵站地面标高454.68m，进水管管底标高450.464m,出水管中心标高453.76m。泵站进水管管径DN300，出水管设为DN100。泵站配套提篮格栅。泵站筒体内配两台潜水电泵。单泵设计参数为Q＝12m3/h，H＝7m，N＝1.5kW。采用无堵塞潜水排污泵。泵站设备由厂家提供，在满足工艺条件下，可以做出合理更改，需设计人员复核。出水管位置可根据现场实际情况调整。泵站筒体、水泵、电机、远程监控系统要求为同一厂家生产，并应为国内知名品牌。为保证产品可靠性，泵站筒体应满足以下参数：巴氏硬度≥40，轴向拉伸强度≥55MPa，环向拉伸强度≥350 MPa，轴向弯曲强度≥91 MPa，环向弯曲强度≥550 MPa，同时应提供国家权威机构出具的检测报告。泵站用电由秦家镇政府及社区协调解决。

- 施工要求

- （一）施工放线

管（渠）中心线应严格按检查井、节点坐标定位。

（二）施工准备

严把原材料质量关，给排水工程使用的管材及各种产品必须保证质量，满足设计要求，必须具有生产使用许可证。

施工前应首先核对与本工程相交（或相接）的外部道路排水管平面位置与高程，确保管线衔接平顺。

施工前应了解、探测清楚现状管线位置，并采取相应保护措施，避免施工时对其它已有管线产生破坏。

管道安装时宜按先下游后上游次序进行，管道承口朝向施工前进方向。管道两侧应同时均匀回填，以免管道及构筑物发生移位。若需分段施工，应加强管理，严格控制管底高程及管道设计纵坡，满足设计要求。

管道及构筑物地基承载力不小于0.1Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于填方段路基要求。

- （三）管槽开挖

管道(渠)沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）》的规定。通常情况下，当采用砂石基础时，基坑宽度按照国标06MS201-1执行,沟槽宽度为D+2t+2a；当采用砼基础时，基坑宽度按GB50268-2008执行,沟槽宽度为D1+2(b1+b2+b3)；基坑工作面宽度及沟槽边坡按《四川省建设工程工程量清单计价定额--D市政工程》取用。对条件特殊的管段，沟槽宽度及开挖边坡由施工方案确定。

管道采用开槽法施工。当土（石）方用机械开挖时，应保留0.2m应用人工清槽，不得超挖，如果超挖应进行地基处理。有地下水时，应进行施工降水以保证干槽施工，当降水不利地基被扰动应进行地基处理。沟槽开挖的宽度、边坡坡度、分层开挖每层深度应根据施工规范并结合实际清况确定。本工程对于靠近建筑物区（包括围墙）开挖深度超过2.5m,空旷区域挖深超过5m开挖深度的沟槽，应采取支护方案，由施工单位进行支护方案设计，并报送相关结构进行评审，评审通过后方可进行下一步施工组织设计。边坡高度大于5.0m地段基坑支护工程应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求。

人工挖槽时确保堆土安全，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m，地面堆积荷载不得大于10KN/m2。开槽达到设计标高后，应及时会同有关方面进行验槽。验槽后应即时组织施工进行回填确保沟槽施工安全，避免坍塌。

根据本项目地质勘察情况，沟槽开挖放坡应参照地质情况及相关施工技术规范执行，为避免伤及房屋基础等，沟槽开挖边线距离房屋基础小于2m时，应采取支护措施。如遇地下水时，应采取排水措施及换填50cm连砂石，压实后承载力不低于100KPa。

- （四）管基及检查井回填

管道基础应落在有一定承载能力（fak≥100Kpa）的原状土层上，如开挖沟槽至设计标高为淤泥、耕植土等不良状况，必须清理至原土后，回填砂卵石至设计标高后再做管道基础。其宽度为沟槽底宽度。

高回填土段，分层夯实回填至管顶1.5米以上，夯实再开挖，且管道基槽应超挖0.5m，在回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础，有条件的地方最好先沉降一段时间后再实施管道施工，没有条件可以考虑换填部分连砂石。

沟槽回填压实系数按国标06MS201-1《总说明》之6.12条执行，并应满足《给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）》的规定。

管顶50cm范围（II区）回填压实系数为0.85～0.86,用木夯夯实。若因特殊因素需增加管顶压实系数时，管侧（I区）回填压实系数也应相对增加，必要时应对管道采取加固措施。

膨胀土地区，管顶50cm以下沟槽，采用砂卵石回填。

在车道下，雨水口接入管沟槽回填按照路基要求，其他段落沟槽采用砂卵石回填。

沟槽回填参见沟槽开挖回填断面详图。

沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行。覆土前必须将槽底杂物如砖块等清理干净。

在密闭性试验前，除接头部位可外露外，管道两侧管顶以上（不宜小于0.5m）须回填，密闭性试验合格后，应及时回填其余部分。

回填过程中，槽内应无积水，不得带水回填。如果雨季施工排水困难时，应采取随下管连接随回填的措施，为防止漂管，应先回填到管顶（至少0.5m），并夯实。

沟槽回填应先从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道与构筑物不产生偏移。

从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

管顶0.5m以上采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当管径较大、管顶覆土较高时，可在管内设置临时支撑或采用预变性等措施。

回填密实度应满足道路设计要求，同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）相关规定。

管区（沟槽底至管顶以上1.0m范围内）禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

（五）闭水试验

排水管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的有关要求作闭水试验。

（六）管道试压

压力管道安装完毕后，应进行水压试验，试压前应做好堵板、后背、加压设备和进排水管路等准备工作。

水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上0.5米应先回填。试压合格后及时回填其他部分。

试压管段注水后，在无压状态下静置不少于24小时。

管道水压试验的分段长度不宜大于1.0公里。

管道试验压力：本工程中，管道试验压力采用0.8Mpa。

管道水压试验预实验阶段和主试验阶段步骤按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）进行。

管道水压试验后，竣工验收前应进行管内清扫。

- 七、施工验收及质量过程控制

施工中各分项、分部及单项工程均应采用《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及时检查验收。上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工序或相关分部工程的施工

其它未尽事宜应严格按现行相关规范及规定执行，施工中如遇到现场情况与设计不符时，应及时通知业主及设计单位。

7.1 过程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及眉山市工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参与验收的部分工程，应在该部分工程设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关资料，并有业主代表、监理、质检及相关部门共同参与进行。

7.2 严把原材料质量关，排水管材必须保证质量，满足设计要求。

7.3在遇到地下水位较高或雨季丰水期施工时，施工时应加强排水措施，确保管道质量。根据本项目实际情况及附近相关工程经验，建议采用明沟+集水坑相结合的方式进行降排水处理。在遇到高回填土段，分层夯实回填至管顶1.5米以上，夯实再开挖，且管道基槽应超挖0.5m，在回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础，有条件的地方最好先沉降一段时间后再实施管道施工，没有条件可以考虑换填部分连砂石。

7.4排水管道施工顺序宜按先下游，后上游原则进行。如因其他原因需要分段施工时，应加强内业工作，严格控制管内底高程及管道设计纵坡。

7.5 沟槽开挖中，应对适宜回填的土方分别堆放并采取措施，尽可能避免减少借土回填。

7.6 施工单位施工前应对排水接管高程进行复核，如与设计不一致，应尽快与设计人员联系，共同协商处理。

7.7 施工时遇到管道平面及高程发生矛盾，应按“小管让大管，压力管让重力管”的原则现场调整。各种管道相交时，若垂直距离不能满足规范要求时，管道须进行局部加强处理。

7.8 每节管道施工安装后应及时清理施工残留物，以防管道投入使用后造成堵塞。

7.9 管内底标高是排水管道施工的主要依据，检查井面高程应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后的路面齐平。当井面实际标高与设计标高有很大出入时，请及时与设计人员联系进行校核。

7.10 在与已建或同步实施的道路工程相交处，管道衔接应根据设计要求及施工先后顺序来衔接，保证管道的连通。在管道相交处管道可进行局部调整。

7.11 施工单位进场后应复核接入点标高，如与设计不符，应及时联系设计人员协商解决。

- 7.12管材、管道附件及其他材料应按国家标准进行检验，检验合格并符合设计要求方可使用。

- 7.13.未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及现行有关规范执行。